## List1
Holding registers - 9600 8N1 | v konfiguraci elměru protokol "n.1"
| adresa | množství | datový typ | jednotka
detekce - reply 12561 | 2001 | 1 | INT16 | ---
I L1 | 2102 | 2 | real ABCD | A
I L2 | 2104 | 2 | real ABCD | A
I L3 | 2106 | 2 | real ABCD | A
průmer L-N ? | 2108 | 2 | real ABCD | V
U L1 | 2110 | 2 | real ABCD | V
U L2 | 2112 | 2 | real ABCD | V
U L3 | 2114 | 2 | real ABCD | V
průmer L-L ? | 2116 | 2 | real ABCD | V
U L12 | 2118 | 2 | real ABCD | V
U L23 | 2120 | 2 | real ABCD | V
U L13 | 2122 | 2 | real ABCD | V
frekvence | 2124 | 2 | real ABCD | Hz
P suma | 2126 | 2 | real ABCD | W | záporný export
P L1 | 2128 | 2 | real ABCD | W | záporný export
P L2 | 2130 | 2 | real ABCD | W | záporný export
P L3 | 2132 | 2 | real ABCD | W | záporný export
Q suma | 2134 | 2 | real ABCD | VAR
Q L1 | 2136 | 2 | real ABCD | VAR
Q L2 | 2138 | 2 | real ABCD | VAR
Q L3 | 2140 | 2 | real ABCD | VAR
S suma | 2142 | 2 | real ABCD | VA
S L1 | 2144 | 2 | real ABCD | VA
S L2 | 2146 | 2 | real ABCD | VA
S L3 | 2148 | 2 | real ABCD | VA
cos fi suma | 2150 | 2 | real ABCD | ---
cos fi L1 | 2152 | 2 | real ABCD | ---
cos fi L2 | 2154 | 2 | real ABCD | ---
cos fi L3 | 2156 | 2 | real ABCD | ---
činná energie suma | 2158 | 2 | real ABCD | kWh | záporný export
činná energie suma L1 | 2160 | 2 | real ABCD | kWh | záporný export
činná energie suma L2 | 2162 | 2 | real ABCD | kWh | záporný export
činná energie suma L3 | 2164 | 2 | real ABCD | kWh | záporný export
činná energie import suma | 2166 | 2 | real ABCD | kWh
činna energie import L1 | 2168 | 2 | real ABCD | kWh
činna energie import L2 | 2170 | 2 | real ABCD | kWh
činna energie import L3 | 2172 | 2 | real ABCD | kWh
činna energie export suma | 2174 | 2 | real ABCD | kWh
činná energie export L1 | 2176 | 2 | real ABCD | kWh
činná energie export L2 | 2178 | 2 | real ABCD | kWh
činná energie export L3 | 2180 | 2 | real ABCD | kWh
jalová energie suma | 2206 | 2 | real ABCD | kVar
jalová enegie odběr | 2214 | 2 | real ABCD | kVar
jalová energie dodávka | 2222 | 2 | real ABCD | kVar