## List1
Název - STC | Rozměr |  | Výkon Wp | nominální napětí Vmp (Ump) [V] | Napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] | Nominální proud Imp [A] | Zkratový proud Isc [A] | Účinnost % | Wp m2 | Teplotní koeficient Voc [%/°C] | Teplotní koeficient Isc [%/°C] | Teplotní koeficient Pmax [%/°C] | Počet panelů | Wp výsledný na střeše | Celkové napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] | Celkové nominální napětí Vmp (Ump) [V] | Maximální napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] v létě | Maximální napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] v zimě | Maximální Zkratový proud Isc [A] v létě | Maximální počet stringů | Maximální počet panelů v každém stringu | Minimální počet panelů v každém stringu | Optimální počet panelů v 1 poli | Pož. Výkon [W] | Pož počet panelů Ks | Teor výška (maximální 3m) | Teor. Délka na střeše [m] (Maximální 6.3m) | Cena / kus | Cena celkem
Suntech STP305S-20/Wfhb | 1670 | 992 | 305 | 32.7 | 40 | 9.33 | 9.68 | 18.4 | 184.1076 | 0.34 | 0.06 | 0.4 | 7 | 2135 | 280 | 228.9 | 37.552 | 46.12 | 9.5755 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2000 | 6.5574 | 1984 | 11.69 |  | 0
Suntech STP360S-B60/Wnhb | 1039 | 1756 | 360 | 33.9 | 40.5 | 10.62 | 11.35 | 19.7 | 197.3161 | 0.304 | 0.05 | 0.37 | 6 | 2160 | 243 | 203.4 | 38.2838 | 46.0404 | 11.2478 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2000 | 5.5556 | 3512 | 6.234 |  | 0
Suntech STP400S-C54/Umhb | 1134 | 1724 | 400 | 31.18 | 37.04 | 12.83 | 13.73 | 20.5 | 204.6019 | 0.304 | 0.05 | 0.36 | 5 | 2000 | 185.2 | 155.9 | 35.0132 | 42.1071 | 13.6064 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 5 | 3448 | 5.67 | 3578 | 17890
AIKO Neostar 2S-A500-MAH60Mb | 1134 | 1954 | 500 | 37.9 | 45.02 | 13.02 | 14.05 | 22.6 | 225.6485 | 0.22 | 0.05 | 0.26 | 4 | 2000 | 180.08 | 151.6 | 43.2372 | 49.477 | 13.9236 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 3908 | 4.536 | 3789 | 15156
AIKO Neostar 2S-A445-MAH54Mb | 1134 | 1722 | 445 | 33.6 | 40.59 | 13.25 | 14.02 | 22.8 | 227.884 | 0.22 | 0.05 | 0.26 | 5 | 2225 | 202.95 | 168 | 38.9826 | 44.6084 | 13.8938 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.4944 | 3444 | 5.67 | 2306 | 11530
AIK0 Neostar 2P-A470-MAH54Mw | 1134 | 1757 | 470 | 33.9 | 40.89 | 13.87 | 14.61 | 23.6 | 235.8919 | 0.22 | 0.05 | 0.26 | 5 | 2350 | 204.45 | 169.5 | 39.2708 | 44.9381 | 14.4785 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.4944 | 3514 | 5.67 | 3625 | 18125
AIK0-A450-MAH54Db | 1134 | 1722 | 450 | 33.89 | 40.25 | 13.28 | 13.66 | 23 | 230.4445 | 0.24 | 0.05 | 0.29 | 5 | 2250 | 201.25 | 169.45 | 38.5112 | 44.597 | 13.5371 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.4444 | 3444 | 5.67 | 4491 | 22455
AIKO-A440-MAH54Mb | 1134 | 1722 | 440 | 33.5 | 40.49 | 13.14 | 13.91 | 22.5 | 225.3235 | 0.22 | 0.05 | 0.26 | 5 | 2200 | 202.45 | 167.5 | 38.8866 | 44.4985 | 13.7848 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.5455 | 3444 | 5.67 | 2014 | 10070
JINKO JKM435N-54HL4R-B | 1134 | 1762 | 435 | 32.78 | 39.36 | 13.27 | 13.72 | 21.77 | 217.7059 | 0.25 | 0.045 | 0.29 | 5 | 2175 | 196.8 | 163.9 | 37.5888 | 41.82 | 13.6089 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.5977 | 3524 | 5.67 | 1900 | 9500
JA SOLAR JAM54S31-395/MR | 1134 | 1722 | 395 | 30.84 | 36.98 | 12.81 | 13.7 | 20.2 | 202.279 | 0.275 | 0.045 | 0.35 | 6 | 2370 | 221.88 | 185.04 | 35.1495 | 41.5563 | 13.589 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 5.0633 | 3444 | 6.804 | 1755 | 10530
JA SOLAR JAM72S20-465/MR | 1052 | 2112 | 465 | 42.43 | 50.15 | 10.96 | 11.49 | 20.9 | 209.2875 | 0.272 | 0.044 | 0.35 | 5 | 2325 | 250.75 | 212.15 | 47.6947 | 56.2884 | 11.399 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 4.3011 | 4224 | 5.26 | 2500 | 12500
Canadian Solar CS6R-435T - řada N-type - TOPHiKu6 | 1134 | 1722 | 435 | 32.2 | 39.2 | 13.51 | 13.94 | 22.3 | 222.763 | 0.25 | 0.05 | 0.29 | 5 | 2175 | 196 | 161 | 37.436 | 43.61 | 13.8145 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.5977 | 3444 | 5.67 | 2102 | 10510
DAH Solar DHM-60L9-380W | 1038 | 1755 | 380 | 34.6 | 41.4 | 10.98 | 11.48 | 20.86 | 208.5975 | 0.31 | 0.5 | 0.35 | 6 | 2280 | 248.4 | 207.6 | 39.0899 | 47.1753 | 10.4468 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2000 | 5.2632 | 3510 | 6.228 | 2507 | 15042
DAH Solar DHN-60X16/FS (BB) | 1134 | 1903 | 485 | 36.6 | 43 | 13.25 | 14.08 | 22.47 | 224.7449 | 0.25 | 0.046 | 0.29 | 5 | 2425 | 215 | 183 | 41.065 | 47.8375 | 13.9634 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2000 | 4.1237 | 3806 | 5.67 | 2350 | 11750
Trina Solar TSM-440NEG9R.25 | 1134 | 1762 | 440 | 44 | 52.2 | 10.01 | 10.67 | 22 | 220.2083 | 0.24 | 0.04 | 0.29 | 5 | 2200 | 261 | 220 | 49.945 | 57.8376 | 10.5932 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 4.5455 | 3524 | 5.67 | 2457 | 12285
Trina Solar TSM-450NEG9R.25 | 1134 | 1762 | 450 | 44.6 | 52.9 | 10.09 | 10.74 | 22.5 | 225.2131 | 0.24 | 0.04 | 0.29 | 5 | 2250 | 264.5 | 223 | 50.6147 | 58.6132 | 10.6627 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2000 | 4.4444 | 3524 | 5.67 | 2458 | 12290
Trina Solar TSM-435NEG9R.28 | 1134 | 1762 | 435 | 43.6 | 51.8 | 9.99 | 10.64 | 21.8 | 217.7059 | 0.24 | 0.04 | 0.29 | 5 | 2175 | 259 | 218 | 49.5622 | 57.3944 | 10.5634 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 4.5977 | 3524 | 5.67 | 2253 | 11265
Trina Solar TSM-490NEG18R.28 | 1134 | 1961 | 490 | 32.9 | 39.6 | 14.91 | 15.8 | 22 | 220.3461 | 0.24 | 0.04 | 0.29 | 5 | 2450 | 198 | 164.5 | 37.8893 | 43.8768 | 15.6862 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.0816 | 3922 | 5.67 | 2399 | 11995
Trina Solar TSM-420DE09R.05 | 1134 | 1762 | 420 | 41.3 | 49.7 | 10.17 | 10.69 | 21 | 210.1988 | 0.25 | 0.04 | 0.34 | 5 | 2100 | 248.5 | 206.5 | 47.4635 | 55.2913 | 10.613 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 4.7619 | 3524 | 5.67 | 2489 | 12445
ELERIX ESM-580T | 1134 | 2279 | 580 | 42.19 | 48.37 | 13.75 | 14.39 | 22.46 | 224.4247 | 0.26 | 0.046 | 0.31 | 4 | 2320 | 193.48 | 168.76 | 46.1063 | 54.0293 | 14.2709 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 3.4483 | 4558 | 4.536 | 3108 | 12432
JINKO JKM450N-54HL4R-V | 1134 | 1762 | 450 | 33.21 | 39.78 | 13.55 | 14 | 22.52 | 225.2131 | 0.25 | 0.045 | 0.29 | 5 | 2250 | 198.9 | 166.05 | 37.9899 | 44.2553 | 13.8866 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.4444 | 3524 | 5.67 | 2158 | 10790
Canadian Solar CS6R-420T | 1134 | 1722 | 420 | 31.6 | 38.6 | 13.3 | 13.71 | 21.5 | 215.0815 | 0.25 | 0.05 | 0.29 | 5 | 2100 | 193 | 158 | 36.863 | 42.9425 | 13.5866 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2000 | 4.7619 | 3444 | 5.67 | 1730 | 8650
|  |  | String 1 (1,2,3,7) |  | String 2 ( 4,8) |  | String 3 (5,6,9)
| Tracer5420AN |  | 2S2P - Tracer5415AN |  | 1S2P - Tracer5415AN |  | 1S3P - Tracer5420AN
Nabíjecí proud | 50 | A | 42.96 | A | 10.74 | A | 10.74 | A
Max Voc | 200 | V | 117.2264 | V | 117.2264 | V | 175.8396 | V
Max Voc při 25°C | 180 | V | 101.2294 | V | 101.2294 | V | 151.8442 | V
Max Vmpp | 144 | V | 89.2 | V | 89.2 | V | 133.8 | V
Min Vmpp | 50 | V
Max výkon | 2500 | W | 1800 | W | 900 | W | 1350 | W
Min teplota okolí | -20 | °C
Max teplota okolí | 43 | °C
Note on B27: Petr: Vyber vhodný MPPT

## List2 (hidden)
| Tracer5420AN | Tracer6420AN | Tracer6420AN | Tracer10420AN | Tracer5415AN | Tracer6415AN | Tracer8415AN | Tracer10415AN | Sloupec:
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2
Nabíjecí proud | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 | A
Max Voc | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | V
Max Voc při 25°C | 180 | 180 | 180 | 180 | 138 | 138 | 138 | 138 | V
Max Vmpp | 144 | 144 | 144 | 144 | 108 | 108 | 108 | 108 | V
Min Vmpp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | V
Max výkon | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | W

## List3 (hidden)
| výkon W |  | max DC od panelů [V] |  | spínání MPPT [V] | min doporučené napětí FVE [V] | nabíječka [A] | Max [A] | spotřeba pohotovostní 2W | účinnost % |  | vlastní spotřeba W | Cena kč
Growatt SPF 5000ES | 5000 |  | 450 |  | 150 - 430 |  | 100 | 22 |  | 93 |  | 60 | 18000
MUST PV1800 PRO 48V 5200W (PH18-5248 PRO) | 5200 |  | 450 |  | 150 - 430 |  | 100 | 18 | 2 | 93 |  |  | 18999
MUST PV1800 VHM (PV18-5048 VHM) | 5000 |  | 145 |  | 30 - 130 |  | 80 |  | 2 | 98 |  |  | 17000
Axpert King II 48V 5000W | 6000 |  | 500 |  | 120 - 430 |  | 100 |  | 2 | 94 |  |  | 17000 |  |  | https://tienda-solar.es/en/inverters/1252-solar-inverter-axpert-king-ll-5000-48v
Axpert VM IV 48V 5600W | 6000 |  | 500 |  | 120 - 450 |  | 120 | 18 | 2 | 93 |  |  | 18500
Axpert VM III 48V 5000W PF1 | 5000 |  | 500 |  | 120 - 450 | 160 | 100 |  | 10 | 93 |  | 55 | 12000 |  |  | https://tienda-solar.es/en/inverters/904-solar-inverter-charger-axpert-vm-iii-5000-48v
Axpert MKS III 5000-48V | 5000 |  |  |  | 120 - 430 |  |  |  |  | 93 |  |  | 16000 |  |  | https://tienda-solar.es/en/inverters/1862-solar-inverter-charger-axpert-mks-iii-5000-48v
Axpert MKS IV TWIN 6.0Kw 48 | 6000 |  | 500 |  | 120 - 430 |  | 120 | 27 |  | 95 |  |  | 17000 |  |  | https://www.solarpower24.it/prodotto/voltronic-axpert-mks-iv-twin-6-0kw-48-volt-6000-48-inverter-solare-isola-off-grid/
Axpert MAX 8000 | 8000 |  | 500 |  | 90 - 450 |  | 120 |  |  | 93 |  | 70 | 18000 |  |  | taratech.cz
Cena kč
Přepěťová ochrana VPU I 3 280V/12,5KA WEIDMÜLLER 1352200000 |  |  |  | 4000
Svodič přepětí Mersen Typ 1+2, 5kA, 1000V DC, PV - STPT12-5K1000V-YPV |  |  |  | 2513
Saltek Svodič přepětí FLP-12,5 V/3 |  |  |  | 3854
Svodič přepětí CITEL DS240S-220DC 310211 |  |  |  | 980
Kombinovaný svodič přepětí - Citel DS60VGPV-500 |  |  |  | 4366
Saltek FLP-PV550 V/U |  |  |  | 3741
Weidmüller 2591150000 VPU AC II 4 R 300/50 svodič přepětí 50 Ka |  |  |  | 4500
Svodič přepětí Weidmüller VPU PV I+II 3 600 E |  |  |  | 1537 | https://shop.kavoj.cz/vpu-pv-i-ii-3-600-e/
pojistkový odpínač OEZ - OPVP22-2 - 22x58 |  |  |  | 800
Pojistkový odpínač OEZ - OPVP22-1 - 22x58 + Pojistka válcová OEZ PV22 20A gG |  |  |  | 420
Pojistka válcová OEZ PV22 20A gG |  |  |  | 65
pojistkový odpínač weidmüller WSI 25/2 10X38 1KV |  |  |  | 208 | https://shop.kavoj.cz/wsi-25-2-10x38-1kv/
Pojistka 10X38 20A 1000 VDC GPV |  |  |  | 95
Jistič ETIMAT 10 DC 2p C 63A 6kA 002138722 |  |  |  | 718
Stejnosměrný jistič Schneider C60PV-DC B 16A - A9N61651 |  |  |  | 1500
Stykač Schneider iCT - A9C20842 |  |  |  | 1600
Schrack Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P |  |  |  | 768
Jistič Schneider iC60H - A9F06225 |  |  |  | 800
+
Signalizační kontakt Acti9 iOF, 2-100 mA, svorky shora - A9A26915 |  |  |  | 530
pro odpojení FV od sítě
Vypínač iSW do 32 A - A9S60232 |  |  |  | 550
+
Signalizační kontakt Acti9 iOF, 2-100 mA, svorky shora - A9A26915 |  |  |  | 530
Elko HRN-55 Hlídací napěťové relé - 3 fázové AC 3x400V |  |  |  | 877
002138722 Jistič ETIMAT 10-DC 2p C63 6kA, ETI |  |  |  | 756 | https://www.elima.cz/c/305/jistice
|  | kusů | EUR/ks | Cena kč | cena celkem | Ah | baterie Kwh
REPT CB75 314Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A |  | 16 | 63 | 1584 | 25344 | 314 | 16.0768 | https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/rept-cb75-314ah-lifepo4-3-2v-grade-a.html
16 x nvision ESS 4LH3L7 280Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A - 14Kwh |  | 16 | 58 | 1458 | 23328 | 280 | 14.336 | https://www.nkon.nl/en/envision-ess-4lh3l7-280ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Jikong Smart BMS – aktivní balancér 8S-20S 200A |  |  |  | 4599 |  |  |  | https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-balancery/bms-s-aktivnim-balancerem-smart-8s-20s-200a-32v-jikong.html
JBD BMS 8S-20S LiFePO4 200A 3,6V Smart Bluetooth |  |  |  | 2499 |  |  |  | https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-balancery/bms-pro-clanky-lifepo4/bms-8s-20s-lifepo4-200a-36v-smart-bluetooth.html
Pojistkový odpínač OEZ OPVP10-1 10x38 1P + Pojistka válcová OEZ PV10 20A gG |  |  |  | 120
Pojistka válcová OEZ PV10 20A gG |  |  |  | 30
Kabel od panelů do střídače
od rozvaděče do střídače CYKY-J 3 × 4 mm2 (CYKY-J 5 × 4 mm2 )
chránička 50mm
Solární kabel PV1-F 6mm2, 1kV - černý |  | 20 | 30 | 600 |  | vnější průměr 6,5mm
Solární kabel PV1-F 6mm2, 1kV - červený |  | 20 | 30 | 600 |  | kabel 10mm2 vnější průměr 7,5mm
|  |  | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1kV - 20 metrů |  |  |  | Silový vodič H07V-U 6,00 6 mm2 - 0.5 metru |  |  |  | CYKY-J 5 × 4 mm2 - 0.5 metru
[7 empty] | CYKY-J 5 × 4 mm2 |  |  |  | Kabel 50mm2 - 0.5 metru |  |  |  | CYKY-J 5 × 4 mm2 - 7 metrů
CYKY-J 5 × 4 mm2 - 7 metrů
Název - STC (STC) | Rozměr |  | Výkon Wp | nominální napětí Vmp (Ump) [V] | Napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] | Nominální proud Imp [A] | Zkratový proud Isc [A] | Účinnost % | Wp m2 |  | Počet panelů | Wp výsledný na střeše | Celkové napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] | Celkové nominální napětí Vmp (Ump) [V] | Celkové napětí na prázdno Voc (Uoc) [V] + 15% | Pož. Výkon [W] | Pož počet panelů Ks | Teor. Délka na střeše [m] (Maximální 6.3m) | Cena / kus | Cena celkem
Trina Solar TSM-450NEG9R.25 | 1134 | 1762 | 450 | 44.6 | 52.9 | 10.09 | 10.74 | 22.5 | 225.2131 |  | 2 | 900 | 105.8 | 89.2 | 120.612 | 2000 | 4.4444 | 2.268 | 2458 | 4916
AIKO-A500-MAH60Mb | 1134 | 1954 | 500 | 37.9 | 45.02 | 13.02 | 14.05 | 22.6 | 225.6485 |  | 1 | 500 | 45.02 | 37.9 | 51.3228 | 2000 | 4 | 1.134 | 3318 | 3318
[12 empty] | 1400 | 150.82 | 127.1 | 171.9348 |  |  |  |  | 8234
FVE
Svodič přepětí Weidmüller VPU PV I+II 3 600 E
Pojistkový odpínač weidmüller WSI 25/2 10X38 1KV
+
FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV
Veřejná síť
Saltek Svodič přepětí FLP-12,5 V/3
Signalizační kontakt Acti9 iOF, 2-100 mA, svorky shora - A9A26915
Vypínač Schneider iSW do 32 A - A9S60232
Pojistkový odpínač OEZ OPVP10-1 10x38 1P + Pojistka válcová OEZ PV10 20A gG
Jikong Smart BMS – aktivní balancér 8S-20S 200A
16 x nvision ESS 4LH3L7 280Ah - LiFePO4 - 3.2V grade A - 14Kwh
Měnič
Stykač Schneider iCT - A9C20842
Pojistkový odpínač OEZ OPVP22-1 22x58 + Pojistka válcová OEZ PV22 20A gG
Venkovní rozvaděč na domu
Domovní rozvaděč